Утверждена постановлением администрации

Холязинского сельсовета

от 01.04.2016 года № 20

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Холязинского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ХОЛЯЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Холязино

2017 год

Содержание

Введение

1.1. Схема теплоснабжения

1.2. Общие положения

1.3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

1.4.	Характеристика Холязинского сельского поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию      (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Холязинского сельского  поселения.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников   тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и   техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Введение

1.1. Схема теплоснабжения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Холязинского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.2. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

1.3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Холязинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения на территории Холязинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

  - Характеристика Холязинского сельского поселения

Холязинское сельское поселение входит в состав Большемурашкинского  муниципального района и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 25204,74 га.

Основная территория Холязинского сельсовета расположена в северной части Большемурашкинского района. На территории поселения находятся двадцать один  населенный пункт: с.Холязино, д.Медвежья Поляна, д.Окинино, д.Сысоевка, д.Лунево, д.Ключищи, д.Тыново, с.Ивановское, с.Шахманово, с.Синцово, с.Лубянцы, с.Кишкино, с.Андрейково, д.Городищи, д.Большие Курашки, д.Бурныковка, д.Красненькая, д.Крашово, д.Рамешки, с.Папулово, д.Чернуха.

Административным центром поселения является с. Холязино, которое находится в пяти километрах от районного центра р. п. Б – Мурашкино и в 90 километров от областного центра – г. Н. Новгорода.

Сообщение поселения с районным и областным центрами осуществляется по автодороге республиканского значения г. Н. Новгород – Порецкое, внутрихозяйственная связь – по грунтовым и асфальтобетонным дорогам местного значения.

Численность населения Холязинского сельского поселения на 01.01.2013 – 2355 человек.

Рельеф.

Землепользование поселения  расположено на водоразделе рек Сундовик-Имза. Основная часть землепользования поселения  характеризуется холмисто – увалисто - волнистым рельефом, что является следствием сильной изрезанности территории балками, оврагами и их отрогами.

Гидрографическая сеть представлена, главным образом, мелкими ручьями и речками. И только в западной и юго-западной части землепользования протекает река Сундовик.

Климат.

По климатическим условиям исследуемая территория относится к Центральному умеренно – теплому и умеренно – влажному агроклиматическому району.

Средняя температура воздуха равна 3,2º С (табл. 1). Самыми холодными месяцами в году является декабрь, январь, февраль, самыми теплыми – июнь, июль, август.

# Табл. 1

| ММесяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tº | -12,3 | -11,8 | -6,6 | 3,0 | 12,2 | 16,4 | 19,2 | 16,8 | 10,8 | 3,4 | -3,6 | -9,6 | 3,2 |

Температурные условия подвержены значительным колебаниям, и крайние точки этих колебаний отклоняются от средних величин. Так, например, абсолютный минимум достигает  - 440, а абсолютный максимум + 360. Отсюда амплитуда годовых температур достигает 800. Эти особенности температурных условий воздуха говорят о континентальности климата района, о наличии холодных зим и, сравнительно, жарких летних периодов.

Теплый период (с температурой выше 00) начинается 4 – 5 апреля и заканчивается 29 –31 октября. Продолжительность его 206 – 210 дней. Сумма положительных температур за этот период 2500 – 25500.

По многолетним данным  период с температурой выше 50 (окончание отопительного сезона) наступает 19 – 20 апреля и оканчивается 8 – 10 октября. Продолжительность его 171 – 173 дня, с суммой положительных температур 2400 – 25000 и средней температурой около 150. Однако, заморозки возможны в конце мая и начале июня, и в первой декаде сентября. Вероятность таких заморозков составляет 5%. В это же время вероятность снижения температуры до 00 составляет 15 – 20%. Это значительно увеличивает отопительный сезон.  Средняя продолжительность безморозного периода колеблется от 133 до 137 дней.

Продолжительность периодов с температурой выше 100 – 134 – 139 дней и с температурой выше 150 – 80 – 87 дней.

Господствующим направлением ветра в течение всего года является юго-западное и южное (рис.1), а среднемесячная и годовая скорость ветра около 3,2 – 4,5 – 5,2 м/сек (см. табл. 2). Число дней с метелью по месяцам различное.

Табл. 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра м/сек | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 4,2 | 4,5 |

Рис. 1 Роза ветров

| Направление ветров | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за период апрель – май | 12 | 7 | 9 | 12 | 17 | 22 | 10 | 11 |
| Декабрь – март | 7 | 4 | 6 | 12 | 22 | 31 | 9 | 9 |
| среднегодовые | 9 | 8 | 7 | 9 | 18 | 28 | 11 | 12 |

Рисунок 2. Ситуационный план Холязинского сельского поселения. Территория Холязинского сельского поселения Большемурашкинского района.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Холязинского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение объектов социальной сферы Холязинского сельского поселения осуществляется четырёх газовых котельных.

Многоквартирные дома и частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми котлами.

На территории с. Холязино функционируют следующие газовые котельные:

- Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение детского сада «Светлячок». Эксплуатирует котельную МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа»; Установленная мощность котельной 0,112 Гкал/час. Протяжённостью тепловых сетей 19 метров в двухтрубном исполнении.

- Котельная № 2 осуществляет теплоснабжение Холязинской основной общеобразовательной школы. Эксплуатирует котельную МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа»; Установленная мощность котельной 0,215 Гкал/час. Протяжённостью тепловых сетей 100 метров в двухтрубном исполнении.

- Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение Дома Культуры. Эксплуатирует котельную МБУК Холязинская центральная Клубная Система (далее МБУК Холязинская ЦКС). Установленная мощность котельной 0,215 Гкал/час. Протяжённостью тепловых сетей 17 метров в двухтрубном исполнении.

На территории с. Кишкино функционируют следующие газовые котельные:

- Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение многоквартирного жилищного фонда, объектов соцкультбыта и общественных зданий. Эксплуатирует газовую котельную

предприятие «МУП ЖКХ Холязинского сельсовета». Установленная мощность котельной 1,0 Гкал/час. Протяжённостью тепловых сетей 1150 метров в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок» | с. Холязино | 0,112 | газ |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа» | с. Холязино | 0,215 | газ |
| № 3 Дом Культуры | с. Холязино | 0,215 | газ |
| № 4 с. Кишкино | с. Кишкино | 1,00 | газ |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Холязинского сельского поселения:

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение д/с «Светлячок», работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,112 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,094 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 19 м. Здание котельной № 1  кирпичное: размеры в осях 6,0*4,0 м.; высота здания 3,50 м.; фундамент – ленточный из бетонных блоков; кровля - рулонная совмещенная. Графическая часть котельной № 1 и тепловых сетей (Приложение 1).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок» | 0,112 |  | 0,094 |  | - |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Хопер - 80 Хопер - 50 | 6,1 4,9 |  | 2015 2015 |  | - - |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | N=2,2 кВт; n=2900 об/мин | 2 |
| Подпиточные насосы |
| Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 | N=0,55 кВт; n=2900 об/мин | 1 |

Котельная № 2  осуществляет теплоснабжение МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,215 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,206 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 100 м. Здание котельной № 2 кирпичное:  размеры в осях 8,0*5,0 м.; высота здания 3,50 м.; фундамент – ленточный из бетонных блоков; кровля - рулонная совмещенная. Графическая часть котельной № 2 и тепловых сетей (Приложение 2).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа» | 0,215 |  | 0,206 |  | - |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Хопер - 100 Хопер - 50 | 7,2 4,9 |  | 2015 2015 |  | - - |  | 2 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | N=2,2 кВт; n=2900 об/мин | 2 |
| Подпиточные насосы |
| Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 | N=0,55 кВт; n=2900 об/мин | 1 |

Котельная № 3  осуществляет теплоснабжение Дома Культуры, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,215 Гкал/час., подключённая нагрузка составляет 0,183 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 60 м. Здание котельной № 3 кирпичное: размеры в осях 8,0*5,0 м.; высота здания 3,50 м.; фундамент – ленточный из бетонных блоков; кровля - рулонная совмещенная. Графическая часть котельной № 3 и тепловых сетей (Приложение 3).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 3 Дом Культуры | 0,215 |  | 0,183 |  | - |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Хопер - 100 Хопер - 50 | 7,2 4,9 |  | 2015 2015 |  | - - |  | 2 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | N=2,2 кВт; n=2900 об/мин | 2 |
| Подпиточные насосы |
| Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 | N=0,55 кВт; n=2900 об/мин | 1 |

Котельная № 4 осуществляет теплоснабжение объектов соцкультбыта, общественных и жилых зданий на территории с. Кишкино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,0 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,712 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,15 км. Здание котельной № 1  кирпичное 1980 года постройки: размеры 28,55*12,36 м. высотой 4,20 м.; объем здания 1206 м³.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная двухскатная. Площадь земельного участка составляет 733 м², застроенная 325,9 м². Графическая часть котельной и тепловых сетей № 4 (Приложение 4).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 с. Кишкино | 1,0 |  | 0,712 |  | 91 |  | газ |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Факел 1 Г | 9,5 | 20 | 1980 |  | 0,62 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 100-65-200а | 18,5 кВт/3000 | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 20/30 | 4 кВт/3000 | 2 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | До 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 1,2 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 0,05 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,2 |
|  |  | % | 0,05 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - |
|  |  | % | - |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 1 д/с «Светлячок» с. Холязино

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3),S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| Детский садик «Светлячок» на 140 мест | 3644 | 20 | 0,034079 |

Котельная № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа»

с. Холязино

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| Школа 320 учащихся | 11931 | 16 | 0,081301 |

Котельная № 3 Дом Культуры и административное здание с. Холязино

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| дом культуры на 400 мест | 9114 | 16 | 0,061680 |
| В С Е Г О (Гкал/час): | 0,061680 |

Котельная № 4 с. Кишкино

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3), S(м2) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| Детский комбинат « Теремок» | 3195 | 20 | 0,030042 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 576 | 20 | 0,005633 |
| Клуб | 3672 | 16 | 0,029110 |
| Жилфонд: |  |  |  |
| ул. Центральная д № 15 | 2511 | 20 | 0,032435 |
| ул. Юбилейная д № 3 | 5710 | 20 | 0,062901 |
| ул. Юбилейная д № 7 | 5161 | 20 | 0,057315 |
| ул. Юбилейная д № 4 | 1247 | 20 | 0,018447 |
| Итого: отопление |  |  | 0,235883 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 0,235883 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок» | с. Холязино | 0,112 |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа» | с. Холязино | 0,215 |
| № 3 Дом Культуры | с. Холязино | 0,215 |
| № 4 с. Кишкино | с. Кишкино | 1,0 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда отапливаются от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, Детский садик «Светлячок», МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа» отапливаются от индивидуальных газовых котельных №1 и №2, эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа». Здание дома культуры отапливается от котельной № 3, эксплуатирующей организацией является МБУК Холязинская ЦКС. Теплоснабжение в с. Кишкино производится от газовой котельной № 4, эксплуатирующей организацией является МУП ЖКХ Холязинского сельсовета.

Теплоснабжение объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Холязинского сельского поселения часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, тонн | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Холязинского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Холязинского сельского поселения.

2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| № 3 Дом Культуры и административное здание, с. Холязино | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| № 4 с. Кишкино | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

2.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | Нет |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | Нет |
| № 3 Дом Культуры, с. Холязино | Нет |
| № 4 с. Кишкино | Нет |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок» | 0,112 | 0,018 |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа» | 0,215 | 0,009 |
| № 3 Дом Культуры | 0,215 | 0,032 |
| № 4 с. Кишкино | 1,0 | 0,288 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | Сетевые насосы ЦО | Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | 1,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 |  |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | Сетевые насосы ЦО | Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | 1,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 |  |
| № 3 Дом Культуры, с. Холязино | Сетевые насосы ЦО | Wilo IL 32/150-2,2/2 Q=10 м³/час; Н=26 м | 1,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | Wilo MHI403-1/E/3-400-50-2 |  |
| № 4 с. Кишкино | Сетевые насосы ЦО | К 65-50-160 | 3,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 100-65-200 а |  |
|  |  | К-20/30 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 10%), м3/час | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | 1 | 1,0 |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | 1 | 1,0 |
| № 3 Дом Культуры, с. Холязино | 1 | 1,0 |
| № 4 с. Кишкино | 2 | 3 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых и существующих территориях поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники  комбинированной выработки тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Холязинского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Холязинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | 0,112 | 0,094 |
| 2 | № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | 0,215 | 0,206 |
| 3 | № 3 Дом Культуры, с. Холязино | 0,215 | 0,183 |
| 4 | № 4 с. Кишкино | 1,0 | 0,712 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | 0,112 | 0,112 |
| 2 | № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | 0,215 | 0,215 |
| 3 | № 3 Дом Культуры, с. Холязино | 0,215 | 0,215 |
| 4 | № 4 с. Кишкино | 1,0 | 1,0 |

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

| График параметров теплоносителя на котельных в зависимости от температуры наружного воздуха |
| --- |
| № сети | Сеть | № п/п | Температура наружного воздуха, °С | Температура в подающей линии, °С | Температура в обратной линии, °С |
| 1 | Система теплоснабжения с. Холязино, с. Кишкино | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 8 | 42 | 36 |
|  |  | 2 | 7 | 44 | 37 |
|  |  | 3 | 6 | 45 | 39 |
|  |  | 4 | 5 | 47 | 40 |
|  |  | 5 | 4 | 48 | 40 |
|  |  | 6 | 3 | 50 | 41 |
|  |  | 7 | 2 | 51 | 42 |
|  |  | 8 | 1 | 52 | 43 |
|  |  | 9 | 0 | 54 | 44 |
|  |  | 10 | -1 | 55 | 45 |
|  |  | 11 | -2 | 57 | 46 |
|  |  | 12 | -3 | 58 | 47 |
|  |  | 13 | -4 | 59 | 48 |
|  |  | 14 | -5 | 61 | 49 |
|  |  | 15 | -6 | 62 | 50 |
|  |  | 16 | -7 | 63 | 51 |
|  |  | 17 | -8 | 65 | 51 |
|  |  | 18 | -9 | 66 | 52 |
|  |  | 19 | -10 | 67 | 53 |
|  |  | 20 | -11 | 69 | 54 |
|  |  | 21 | -12 | 70 | 55 |
|  |  | 22 | -13 | 71 | 56 |
|  |  | 23 | -14 | 73 | 56 |
|  |  | 24 | -15 | 74 | 57 |
|  |  | 25 | -16 | 75 | 58 |
|  |  | 26 | -17 | 76 | 59 |
|  |  | 27 | -18 | 78 | 59 |
|  |  | 28 | -19 | 79 | 60 |
|  |  | 29 | -20 | 80 | 61 |
|  |  | 30 | -21 | 82 | 62 |
|  |  | 31 | -22 | 83 | 63 |
|  |  | 32 | -23 | 84 | 63 |
|  |  | 33 | -24 | 85 | 64 |
|  |  | 34 | -25 | 86 | 65 |
|  |  | 35 | -26 | 88 | 66 |
|  |  | 36 | -27 | 89 | 66 |
|  |  | 37 | -28 | 90 | 67 |
|  |  | 38 | -29 | 91 | 68 |
|  |  | 39 | -30 | 93 | 69 |
|  |  | 40 | -31 | 94 | 69 |
|  |  | 41 | -32 | 95 | 70 |
|  |  |  | Добавить строку |  |  |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Холязинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Холязинского сельсовета Большемурашкинского муниципального не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция и новое строительство тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Холязинского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Холязинского сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (млн.куб.м.) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 д/с «Светлячок», с. Холязино | газ | 0,0284 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| № 2 МБОУ «Холязинская основная общеобразовательная школа», с. Холязино | газ | 0,0566 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| № 3 Дом Культуры, с. Холязино | газ | 0,0628 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| № 4 с. Кишкино | газ | 0,294 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Итого: |  | 0,4418 |  |  |

Раздел  7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально не планируются.

Раздел 8. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Холязинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Многоквартирный жилой фонд отапливается от индивидуальных источников отопления в виде индивидуальных газовых котлов.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП ЖКХ  Холязинского  сельсовета.

Раздел  9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Холязинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.